九合·米兰春天岩土工程勘察报告(详勘阶段)

图号：2G-1504

包钢勘察测绘研究院

二○一一年六月九日

九合·米兰春天岩土工程勘察报告(详勘阶段)

院    长：白文亮

总工程师：于  泽

九合·米兰春天

岩土工程勘察报告

(详勘阶段)

项 目 负 责 人：

项 目 初 审 人：

项 目 审 核 人：

项 目 审 定 人：

审    批    人：

目      录

文字部分：

- 工程概况

- 勘察工作概况

- 场地岩土工程条件

- 场地地震效应评价

- 地基土的物理力学性质分析、评价

- 地基评价

- 结论与建议

附件一：场地土剪切波速测试报告                      共1份

图表部分：

1、勘探点一览表                                共 6 页

2、勘探点平面配置图                            共 2 页

3、工程地质剖面图                              共80页

4、总图例                                      共 1 页

5、土工试验综合成果表                          共 3 页

6、土的腐蚀性报告                              共 3 页

7、颗分试验曲线                                共48页

1. 工程概况

包头市九合·米兰春天工程由包头市九合置业有限公司筹建，我院经投标承揽了该工程的岩土工程勘察任务。该项目建设地点包头市滨河东路与昆河东路之间，文化路以南，团结大街以北。本次招标内容包括该工程的岩土工程勘察工作，其中住宅楼拟建13幢27层高层住宅，6幢20层住宅，6幢18层住宅；配套2～3层商业建筑及幼儿园。根据设计单位提供的资料，拟建建筑物地上为5～29层，地下为2层。分别采用框架、框剪、剪力墙结构。单位荷重、基础形式等具体情况不详。(各拟建建筑物具体位置见附图一 《勘探点平面配置图》)。

根据设计要求，本次勘察工作阶段为详细勘察阶段。本工程的工程重要性等级为二级，场地及地基等级为二级，综合确定岩土工程勘察等级为乙级。

本次勘察的依据为《岩土工程勘察规范》(GB50021－2001，2009年版)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007－2002)、《建筑抗震设计规范》(GB50011－2010)、《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》(JGJ6-99)、《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72－2004)、《湿陷性黄土地区建筑规范》(GB50025-2004)。

2. 勘察工作概况

2.1勘察方法

本次勘察利用DPP-100型汽车钻(五台)，以泥浆护壁进行加深钻进。利用单动双重管取土器采取原状土试样，现场原位测试为标准贯入试验、重型动力触探试验、地基剪切波速测试。

2.2勘察工作量

依据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001、2009年版)和《高层建筑岩土工程勘察规程》(JGJ72－2004)，共布置钻孔222个，其中控制性钻孔88个，一般性钻孔134个，于2011年5月22日～2011年6月2日完成了外业工作，本次完成的勘察工作量如下：

2.2.1共完成12.0～60.0米钻孔222个，累计进尺5459.0米；

2.2.2在钻探揭露的不同岩性的土层中，利用单动双重管取土器采取原状土试样11件，采取扰动土样83件，土工试验工作由我院试验室完成；

2.2.3在钻探揭露的土层中进行标准贯入试验102次；圆砾层中进行重型动力触探524次，累计触探深度52.4延米；

2.2.4在第②层中选取了3件扰动样进行了土的腐蚀性分析试验；

2.2.5 共选取了24个钻孔进行了地基剪切波速测试工作，总测点为481点；

2.2.6勘探点野外定位及孔口高程测量工作由我院测绘处完成。其中坐标采用54坐标系，高程采用1985国家高程基准。

3. 场地岩土工程条件

- 3.1场地位置及地形、地貌

拟建场地位于包头市滨河东路与昆河东路之间，文化路以南，团结大街以北的狭长地带，场地地形整体上表现为北高南低的趋势，原地貌为昆河河床及高河漫滩，后因挖砂等原因，与地形地貌遭到极大破坏，现场地已经过整理，但场地内回填土的分布较为复杂，场地北侧现仍有一近30米的大坑；在昆河东路位置为昆河防洪坝，比现地面高出近10.0米，拟建场地内地形较为复杂，最大高差近30.0米。

- 3.2地层结构及岩性构成

本次勘察查明，除表层杂填土以外，在45.0米深度范围内所揭露天然地层分别为第四系全新统冲～洪积地层(Q4al+pl)。依据成因及工程性质不同，共划分为二个单元层，现分述如下：

第①层杂填土(Q4ml)：黄褐色，以粉土、粉砂为主，混大量建筑垃圾，局部为生活垃圾，堆积年代短，性质不均天然状态下呈稍湿、松散状态。局部缺失，揭露厚度变化在1.90～18.70米之间，层底标高变化在1042.47～1071.01米之间。

第②-1层粗砂(Q4al+pl)：黄褐色，长石、石英质，混少量卵石，局部有粉土和粉砂薄夹层，天然状态下呈稍湿、中密状态。局部缺失，该层厚度在0.60～12.60米之间，层底标高在1039.46～1064.94米之间。

第②-2层砾砂 (Q4al+pl)：杂色，长石、石英质，混卵石约15%左右，其间充填粗砾砂，级配较好，天然状态下呈稍湿、中密～密实状态。本次勘察未揭穿该层。

- 第②-3层粉质粘土 (Q4al+pl)：黄褐色，含云母，无摇振反应，光泽反应一般，韧性及干强度中等。天然状态下呈稍湿、硬塑～可塑状态。以夹层或透镜体形式分布于第②-2层砾砂层中，该层揭露厚度变化在0.7～3.10米之间。

- 3.3地下水

- 本次勘察期间未见地下水，根据场地附近已有资料，该场地地下水埋藏在现地表下60.0米左右，设计及施工可不考虑其影响。

- 3.4土的腐蚀性

- 依据基础埋深，本次勘察选取3件土样进行了土的腐蚀性分析，根据试验结果，地基土对普通混凝土结构、混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。试验结果详见土的腐蚀性报告表。

4. 场地地震效应评价

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)：包头市抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组。依据场地实测地基剪切波速资料，地基土为中硬土，场地类别为II类。场地内无可液化土层分布，为抗震有利地段。

5. 地基土的物理力学性质分析、评价

5.1室内土工试验结果

本次勘察中在第②-3层粉质粘土层中采取11件I级原状土试样，砂层中采取83件扰动样进行了相应的室内土工试验，并对第②-3层粉质粘土的物理力学指标进行了统计分析，试验结果见土工试验综合成果表，统计结果见物理力学指标统计表。统计结果表明：

第②-3层粉质粘土，呈硬塑～可塑状态，具中等压缩性。

5.2原位测试成果

本次勘察对所揭露的填土及砂土采用标准贯入试验和重型动力触探试验对其物理力学性质进行了分析，试验统计结果见重型动力触探及标准贯入试验结果统计表。统计结果表明，第①层杂填土，重型动力触探试验修正击次介于1.90～16.30间，均值为4.90，为松散状态；第②-1层粗砂，标贯试验击次介于16.0～29.0击之间，为中密状态；第②-2层砾砂，重型动力触探试验修正击次介于15.1～23.6之间，为中密～密实状态；第⑥层中砂，标贯试验击次介于10.4～26.7击之间，为中密～密实状态。详见表(一)。

重型动力触探及标准贯入试验结果统计表     表(一)

| 注：* 为重型动力触探 统计 项目 层号及 岩性 |  | 统计 频数 n | 范围值 [ ] | 平均值 X | 标准差 σ | 变异 系数 δ | 标准值 Xa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ①层 | 杂填土 | 221* | 1.90～16.30 | 5.5 | 2.377 | 0.428 | 4.90* |
| ②-1层 | 粗 砂 | 71 | 16.0～29.0 | 21.3 | 3.439 | 0.161 | 16.0 |
| ②-2层 | 砾砂 | 216* | 10.4～26.7 | 17 | 3.841 | 0.225 | 16.6* |

6.地基评价

6.1承载力评价

根据本次勘察结果、土工试验、原位测试结果，结合地基剪切波速测试结果和场地附近建筑经验，各天然地层的承载力特征值及变形指标见表(三)。

6.2地基均匀性

由于设计方未能提供场地整平标高(±0.00)及基础埋深，根据本次勘察结果，场地内地形起伏变化较大，且填土较为复杂，综合判定地基属不均匀地基。

6.3地基方案建议

6.3.1回填土的利用

场地内由于乱采石料，原始地形遭到极大破坏，无序的回填造成填土成分复杂，主要为建筑垃圾及素填土，部分的生活垃圾，而含腐植物及有机质的材料不应作为建筑物地基，故需对场地内的回填土进行清理，将含有腐植物及有机质生活垃圾全部清除，其余填土料可作为地基处理的回填材料加以利用。

6.3.2基础选型及地基处理建议

拟建场地内回填复杂，且地形起伏变化较大，基础设计应充分考虑其复杂性，合理确定建筑物±0.0标高；场地回填土的成分复杂，如采用强夯后桩基础，施工较为困难，且费用较大，施工周期长，如采用分层强夯进行处理，对于18～20层拟建物承载力能满足设计要求，但对于27层拟建物则稍差，根据勘察结果，对于1#、5#、7#、8#、9#、14#、15#、16#、18#、22#、24#、25#号楼应尽量采用天然地基，可设置2层地下室，局部地段可采用加深基础或换填处理，以场地内②层砂土为基础持力层；对于2#、4#、6#号楼可采用级配卵石分层回填，施工回填质量应以压实系数进行控制；其它地段回填较厚，可采用强夯或分层强夯进行地基处理，单点夯击能可采用3000～4000KN·M，处理后承载力可达到300kpa以上。

6.3.3桩基方案

填土较厚地段如采用分层回填或分层强夯处理后承载力及变形不能满足设计要求，可在分层回填或分层强夯处理的基础上采用桩基础，成桩工艺可采用人工挖孔桩或钻孔灌注桩，选择第②-2层砾砂作为桩端持力层，桩径可采用800～1000mm，桩基设计参数见下表二

桩基设计参数                    表二

| 6.4 基坑支护 岩土编号 | 岩性名称 | 极限侧阻力标准值 qsik(kPa) |  | 极限端阻力标准值 qpk(kPa) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 干作业 | 泥浆护壁 |  |
|  |  |  |  |  | 10 ≤L ＜15 | L ≥15 |
|  |  | 干作业 | 泥浆护壁 |  |  |  |
| ① | 处理后填土 | 50 | 45 |  |  |  |
| ②-1 | 粗 砂 | 80 | 70 |  |  |  |
| ②-3 | 粉质粘土 | 50 | 45 |  |  |  |
| ②-2 | 砾砂 | 120 | 110 | 4000 | 1600 | 2400 |

根据拟建场地条件，基础施工可采用坡率法施工，放坡坡率填土可采用1∶1.25；砂土可采用1∶0.75，如基础施工无放坡条件或放坡条件不足，建议选用土钉墙或排桩进行支护，基坑支护设计参数见表(三)。

各层土物理力学指标建议值             表(三)

| 地层编号 | 土层 名称 | 密度 ρ (g/cm3) | 变形模量 E0 (Mpa) | 压缩模量 |  |  |  | 抗剪强度 |  | 承载力 特征值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Es1-2(Mpa) | Es2-4 (Mpa) | Es4-6(Mpa) | Es6-8(Mpa) | C Kpa | φ 度 | fak(Kpa) |
| ②-1 | 粗砂 | 1.85 | 33.0 | 8.0 |  |  |  | 0.0 | 39.0 | 250 |
| ②-2 | 砾砂 | 1.95 | 35.0 |  |  |  |  | 0 | 42.0 | 300 |
| ②-3 | 粉质 粘土 | 2.00 |  | 7.50 | 9.0 | 11.50 | 13.60 | 28.0 | 18.2 | 180 |

7. 结论与建议

7.1拟建场地各天然地层层位稳定，无不良地质作用存在，场地内填土分布较复杂，经处理后适宜进行本工程建设。

7.2各天然土层的承载力特征值及变形指标可按表(三)采用。

- 7.3本次勘察期间未测得地下水，根据场地附近已有资料，该场地地下水埋藏在现地表下20.0米左右，设计及施工可不考虑其影响。

7.4据本次取样试验结果地基土对混凝土结构、混凝土结构中钢筋具微腐蚀性。

7.5根据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)：包头市抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第一组。依据场地实测地基剪切波速资料，地基土为中硬土，场地类别为II类。场地内无可液化土层分布，为抗震有利地段。

7.6地基处理及桩基方案见本报告6.3节内容。

7.7根据拟建场地条件，基础施工可采用坡率法施工，放坡坡率填土可采用1∶1.25；砂土可采用1∶0.75，如基础施工无放坡条件或放坡条件不足，建议选用土钉墙或排桩进行支护，基坑支护设计参数见表(三)。

7.8包头市土壤标准冻结深度为1.6米。

7.9基坑开挖后要做好验槽工作，建筑物施工中要做好沉降观测。