长芦世纪城

岩土工程勘察资料

由于土分析试验工作正在进行中，应甲方需求，根据已完成的野外记录、及静力触探孔曲线资料和区域地质资料，拟建场地按岩性共分为14层，孔深在15米-70米，根据现有资料为设计人员提供拟建场地地层的岩性及承载力特征值，以供参考，若与正式勘察报告有出入以正式勘察报告为准。

综合地质柱状图表

| 层 号 | 岩土 名称 | 地 层 描 述 | 层底标高 平均值 (m) | 层底埋深 范围值 (m) | 层底埋深 平均值 (m) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉质粘土 | 黄褐色,含氧化铁,可塑,中等干强度,中等韧性,稍有光泽 | 2.82 | 1.70～4.60 | 2.96 |  |
| 2 | 粉质粘土 | 灰褐色,含有机质,可塑,中等干强度,中等韧性,稍有光泽 | 1.20 | 3.00～10.40 | 4.58 |  |
| 3 | 粉砂 | 灰黄色,含氧化铁,云母,石英,长石次之,磨圆度较好,颗粒级配较好,湿,密实 | -10.26 | 7.20～19.30 | 16.04 |  |
| 4 | 粉质粘土 | 灰褐色,含有机质,夹少量碎贝壳,可塑,中等干强度,中等韧性,稍有光泽 | -13.23 | 16.00～20.20 | 18.99 |  |
| 5 | 粉土 | 灰黄色,含氧化铁,云母,湿,中密,低干强度,低韧性,摇震反应迅速 | -14.99 | 17.60～23.90 | 20.75 |  |
| 6 | 粉质粘土 | 灰黄色,含氧化铁,可塑,中等干强度,中等韧性,稍有光泽 | -17.46 | 19.30～25.20 | 23.22 |  |
| 7 | 粉土 | 灰黄色,含氧化铁,云母,湿,密实,低干强度,低韧性,摇震反应迅速 | -21.25 | 24.30～29.50 | 27.00 |  |
| 8 | 粉质粘土 | 黄褐色,含氧化铁,可塑,中等干强度,中等韧性,稍有光泽 | -26.20 | 30.00～35.00 | 31.96 |  |
| 9 | 粉质粘土 | 褐黄色,含氧化铁,局部夹粉土薄层,可塑,中等干强度,中等韧性,稍有光泽 | -30.12 | 34.00～43.20 | 35.87 |  |
| 10 | 粉土 | 褐黄色,含氧化铁,云母,湿,密实,低干强度,低韧性,摇震反应迅速 | -37.23 | 40.40～45.00 | 42.94 |  |
| 11 | 粉质粘土 | 黄褐色,含氧化铁,可塑,中等干强度,中等韧性,稍有光泽 | -42.77 | 46.80～49.50 | 48.48 |  |
| 12 | 粉砂 | 灰黄色,含氧化铁,云母,石英,长石次之,见少量贝壳碎片,磨圆度较好,颗粒级配较好,湿,密实 | -51.07 | 55.60～58.00 | 56.82 |  |
| 13 | 粉质粘土 | 黄褐色,含氧化铁,可塑,中等干强度,中等韧性,稍有光泽 | -60.19 | 64.70～67.00 | 65.93 |  |
| 14 | 粉土 | 褐黄色,含氧化铁,云母,稍有砂性,湿,密实,低干强度,低韧性,摇震反应迅速 |  |  |  |  |

各层地基土承载力特征值fak及压缩模量Es建议值

| 层 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岩性名称 | 粉质粘土 | 粉质粘土 | 粉砂 | 粉质粘土 | 粉土 | 粉质粘土 | 粉土 | 粉质粘土 | 粉质粘土 | 粉土 | 粉质粘土 | 粉砂 | 粉质粘土 | 粉土 |
| fak (kPa) | 100 | 95 | 150 | 100 | 120 | 110 | 130 | 140 | 150 | 170 | 160 | 190 | 170 | 210 |

根据《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）和地基土物理力学性质指标，确定预应力管桩的极限侧阻力标准值qsik及极限端阻力标准值qpk如表1：

高强度预应力管桩的极限侧阻力标准值qsik和极限端阻力标准值qpk

| 层 号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| qsik（kPa） | 46 | 44 | 58 | 46 | 54 | 47 | 56 | 54 | 56 |
| qsik（kPa） |  |  |  |  |  |  |  | 2800 | 3000 |
| qpk(kPa) | ⑩ | ⑾ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| qsik（kPa） | 69 | --- | --- | --- | -- | --- | -- | --- | -- |
| qpk(kPa) | 3500 | --- | --- | --- | -- | --- | -- | --- | -- |

需要说明的是：本场地3、5、7层土的厚度及层顶标高变化较大，施工过程中可能较难穿透，所以在施工前须进行现场试桩，高强度预应力管桩极限承载力标准值宜通过桩的静力载荷试验确定。

河北大地建设科技有限公司

2016.1.23